22.Ce secţiune este necesară pentru conductoarele unui circuit electric trifazat din cupru, montat în tub, în lungime de 50 m, care va alimenta un electromotor de 20 kw, 3 x 380 V, cos ( = 0,7; (= 0,9, care admite la pornire o scădere a tensiunii de maximum 12%. Electromotorul absoarbe la pornire un curent egal cu 6 In. Pierderea de tensiune (de durată) admisă în circuit la plină sarcină va fi de 3%, iar (Cu = 57. Conform tabelelor pentru trei conductoare de cupru cu  secţiunea de 6 mm2 montate în tub, încărcarea maximă de durată este 42 A, iar densitatea admisibilă de curent la pornirea electromotoarelor pentru conductoarele de Cu este mai mică de 35 A/mm2.

Ce se da :

- Coloana trifazata

- S=6 mmp, l=50m, Imax adm rg durata =42A , material Cu

- Motor trifazat :

    - 3*380/220V

    - P=20 kW

    - cos  =0.7

    - Ip=6*In

Ce se cere :

- verificarea coloanei

- redimensionarea sectiunii astfel incat sa fie repectate cerintele de cadere max admisibila a tensiunii regim de pornire si functionare in sarcina a motorului si respectiv respectarea cerintelor de incarcare : Curent maxim, densitate de curent maxim admisa in cele doua regimuri de functionare

Determinarea curentilor de sarcina nominala si de pornire

Observam ca prima cerinta testata nu este indeplinita. Trecem mai departe si verificam si densitatea de curent in regimul de pornire:

Determinam sectiunea din conditia de respectare a densitatii maxime admise de curent in regimul de pornire :

Alegem sectiunea imediat superioara de 10 mm2

Din tabele ar trebui sa verificam si respectarea conditiei ref la incarcarea coloanei in regimul de durata :

Neavand date in problema pt aceasta verificare trecem mai departe!

Calculul caderilor de tensiune evident utilizand noua sectiune pentru coloana 10 mmp